OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. STOCZNIOWCÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

Przedmiotem zamówienia jest wymiana sieci wodociągowej 
w ulicy Stoczniowców wraz z przyłączami. Wymianę sieci przeprowadzać zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową opracowaną na zlecenie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

Zakres robót:

- Wymiana istniejącej sieci wodociągowej na długości 442,0 mb 
w ul. Stoczniowców od skrzyżowania z ulicami Hirszfelda i Dokerów (węzeł W1) do miejsca przed skrzyżowaniem ul. Stoczniowców z ul. Cmentarną (węzeł W35) na Ø160 PE. Prace w wykopie otwartym.

Montaż 4 hydrantów nadziemnych.

- Wymiana istniejących przyłączy wodociągowych do budynków zlokalizowanych przy ulicy Stoczniowców o numerach budynków: 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, 25, 26, 27, 30, 32a, 34 i 36 na Ø40 PE oraz wymiana odcinka od W33 do SW5 na Ø100PE.

Przy numerach nieparzystych numerów budynków oraz przy wymianie odcinka od W33 do SW5 – prace metodą przewiertu, natomiast przy numerach parzystych budynków – prace w wykopie otwartym.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- Wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi, obowiązującymi polskimi przepisami oraz prawem budowlanym.

- Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności wynikające z usytuowania budowy,  odpowiadając za wszystkie szkody wynikłe z wykonywania przez niego robót, a także za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów.

- Powiadomienie pisemne (przed przystąpieniem do wykonania prac) użytkowników istniejącego uzbrojenia oraz pasów drogowych na 7 dni przed rozpoczęciem robót.

- Wykonanie na swój koszt wygrodzenia, oznakowanie miejsca robót na czas prowadzenia prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, chodnika lub terenu zielonego wraz z wniesieniem z tego tytułu ewentualnych, stosownych opłat.

- Zabezpieczenie przejazdów i przejść dla ruchu pieszego oraz kołowego w strefie prowadzenia robót ziemnych i montażowych.

- Bezwzględne przestrzeganie uzgodnień wynikających z ustaleń 
z poszczególnymi jednostkami i instytucjami.

- Roboty należy prowadzić pod nadzorem technicznym osób posiadających uprawnienia budowlane.

- Zapewnienie podczas robót obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę.

- Ubezpieczenie budowy od szkód i zdarzeń nagłych, losowych, a 
w tym między innymi zniszczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ludzi, materiały, roboty oraz sprzęt.

- Zapewnienie na terenie wykonywanych robót należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., ochrona znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu.

- Naprawienie i pokrycie wszelkich kosztów związanych z naprawą uszkodzonego uzbrojenia nie zinwentaryzowanego 
i zinwentaryzowanego, jego ewentualnego przełożenia wg ustaleń 
z konkretnymi gestorami w przypadku ewentualnych kolizji.

- Zoorganizowanie własnym staraniem i na swój koszt zaplecza socjalno-technicznego.

- Wykonanie wszystkich prac ziemnych wraz z ewentualnym odwodnieniem oraz z wywozem urobku i szlamu, wymianą gruntu jeżeli rodzimy grunt nie nadaje się do zagęszczenia.

- Wykonanie na własny koszt badań dotyczących zagęszczenia gruntu po wykonaniu prac w pasie drogowym.

- Wykonanie wszystkich prac montażowych ściśle związanych z w/w pracami.

- Wywiezienie na złom, na wysypisko śmieci lub utylizacji zdemontowanych urządzeń po zakwalifikowaniu ich przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zewnętrznego (PZ) złomu wystawionego na Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o. w ciągu 3 dni od dnia jego dostarczenia. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży zdemontowanych 
i wywiezionych na złom urządzeń będą należały do Zamawiającego. Odpady wymagające wywiezienia na wysypisko lub utylizacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt.

- Przed przystąpieniem do robót zlokalizowanie istniejącego wodociągu, załamań i  armatury, oraz wykonanie przekopów kontrolnych w  miejscach skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi.

- Odbiór techniczny w otwartym wykopie i poddanie próbie na ciśnienie robocze. Odcinki nowej sieci wodociągowej poddać próbie ciśnieniowej.

- Uzyskanie pozytywnych wyników z bakteriologicznego badania wody zgodnie z wymogami Rozp. Min. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417). Wymagany zakres analizy wody obejmuje:

- ogólną liczbę mikroorganizmów w 36  +/- 2 deg C po 48h,

- bakterie grupy coli,

-  escherichia coli,

-  enterokoki (paciorkowce kałowe),

- zapach.

Koszt badań ponosi wykonawca.

- Odtworzenie terenu wraz z ewentualnym odtworzeniem  istniejących nawierzchni w technologii uzgodnionej przez zarządcę drogi i chodników oraz uzyskania oświadczeń właścicieli terenu, na którym prowadzone były roboty o przywróceniu do stanu pierwotnego.

- Ścisłego współdziałania z koordynatorem robót, którym będzie wykonawca robót drogowych.

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz niezbędnymi domiarami w 3 egz. oraz wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w 3 egz. i jej zarejestrowaniem w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego.

- Zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców na okres ewentualnych, niezbędnych wyłączeń wraz ze wcześniejszym powiadomieniem w formie pisemnej oraz jednostek zarządzających budynkami, których to dotyczy. Tryb powiadomienia należy wcześniej ustalić z Wydz. Sieci Wodociągowych SNG na 3 dni przed planowanych terminem robót i uwzględnienia tych kosztów w ofercie.

- Zgłoszenie materiałów, z których zamierza wykonać zamówienie do zatwierdzenia przez GIWK (producent, atesty, certyfikaty, dopuszczenia), następnie uzyskanie pozytywnej opinii SANEPID w Gdańsku na materiały sieci wodociągowej.

- Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art.10) – muszą  posiadać odpowiednie certyfikaty  (Świadectwa Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie lub Aprobatę Techniczną albo być zgodne z Polskimi Normami) oraz posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz posiadać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku na zastosowanie materiału, zgodnie z  § 18  Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417).

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania ww. dokumentów przed rozpoczęciem robót.

- Do wyceny zamówienia należy uwzględnić wszelkie inne prace, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania robót.

- Całość prac podlega odbiorowi przez GIWK przy udziale SNG.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży materiałów i urządzeń) Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

Wykonawca odpowiada za szkody wobec osób trzecich i Zamawiającego chyba że szkoda jest następstwem okoliczności za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

Wykonawca składa oświadczenie, że dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami które są mu niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Inwestycja będzie realizowana jednocześnie z ZDIZ Gdańsk. Roboty odtworzeniowe w pasach drogowych po robotach wodociągowych (podbudowa, nawierzchnia asfaltowa, chodniki betonowe) będą wykonywane przez Wykonawcę wybranego w przetargu przez ZDiZ.

Załączniki:

- Projekt budowlany – 1 egz.

- Projekt wykonawczy – 1 egz.

- Przedmiar robót – 1 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.

- Dokumentacja o warunkach gruntowo-wodnych – 1 egz.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci wodociągowej – 1 egz.

Opracowała: Monika Drużdżel

kwiecień 2011r.