## Rad 4
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY RADUŃSKIEJ W GDAŃSKU od ul. Szafirowej (punkt 1) do mostu nad Potokiem Oruńskim (punkt 26)
FORMULARZ CENOWY
lp. | Stan istniejacy |  |  |  | zakres robót do wykonania
| węzeł/ odcinek | lokalizacja | skrzyżowanie | odgałęzienie | opis robót do wykonania | jm | ilość | cena | wartość
1 | 1--26 | ul. Raduńska | x | x | 1. Wymiana wodociągu DN 150 żel. na DN 160 PE metodą crackingu statycznego | mb
2 | 1 | skrzyżowanie Raduńska/ Szafirowa | x | x | 1. wykop montażowy 1,5x1,5m, 2. rozłączenie wodociągu DN150 żel i DN 160PE; 3. zaślepienie wodociągu DN 160 PE; 4. połączenie wodociągów DN 160 PE po wykonaniu robót | kpl | 1
0 | 2 | Raduńska | sieci gazowe DN50+DN100 | x | 1. wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu zlokalizowania | kpl | 1
4 | 3 | Raduńska 36 | x | przyłacze DN 32(50)stal, stan dobry | 1. wykop montażowy 1,5x1,5 m 2. odłączenie przyłącza DN 32 3. podłączenie istniejącego przyłącza po wykonaniu robót. 4. montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 | kpl | 1
5 | 4 | przed bud. Raduńska 36 | x |  |  | kpl | 1
0 | 5 | Raduńska 37 | x | przyłacze DN 20 stal, | 1. wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu ustalenia skrzyżowania z przyłączem kanalizacji sanitarnej DN150 oraz z kablami energetycznymi. 2. podwieszenie kabli energetycznych i zabezpieczenie dwudzielnymi rurami typu Arot DN 160, L=1.0, 3. podwieszenie kabli telekomunikacyjnych i zabezpieczenie przed uszkodzeniem | kpl | 1
| 6 |  |  | sprawdzić
| 7 | Raduńska |  | przył.DN32, nieczynne | 1. wykop montażowy 1,5x1,0 m 2. odłączenie i zaślepienie nieczynnego przyłącza DN 32 | kpl | 1
7 | 8 | Raduńska | kanał deszczowy DN250 | x | 1. wykop montażowy 1,5x2.0 m , 2. podwieszenie kabli energetycznych i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 3. podwieszenie kabli telekomunikacyjnych i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 4. demontaż hydrantu podziemnego DN 80 - 1 kpl. 5. montaż nowego hydrantu podziemnego DN 80 wraz zasuwą, obudową, skrzynką i oznakowaniem - 1 kpl. | kpl | 1
8 | 9 | Raduńska | kable telekomunikacyjne, | x | wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu zlokalizowania | kpl | 1
| 9b | Raduńska | KS 1600x2400 | x | wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu zlokalizowania | kpl | 1
9 | 10 | Raduńska (40) | KS 250 | x | wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu zlokalizowania | kpl | 1
10 | 11 | Raduńska (40) | gaz //////////// | x | wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu zlokalizowania | kpl | 1
11 | 12 |  | x | przył DN50, | 1. wykop montażowy 1,5x1,5 m 2. odłączenie przyłącza DN 32 3. podłączenie istniejącego przyłącza po wykonaniu robót. Wymiana 4. montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 | kpl | 1
| 12-12a |  |  | przyl DN 50 | 1. Przewiert, przecisk lub wykop otwarty. 2. Wykop otwarty L=1.0x1.0 m, 3. Zabezpieczenie nasadzeń przed uszkodzeniem. 4. Wykonanie przejscia szczelnego przez ścianę budynku dla DN 40 PE szt. 1 5. Wymiana przyłącza DN 32 na DN 40 PE L=11,0 m 6.Wykonanie gniazda wodomierzowego - kpl. 1 7. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej - kpl. 1 8. Montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1
12 | 13 | Raduńska 44a | x | przyłacze DN 32 stal, stan dobry????? | 1. wykop montażowy 1,5x1,5 m 2. odłączenie przyłącza DN 32 3. podłączenie istniejącego przyłącza po wykonaniu robót. 4. montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 | kpl | 1
13 | 14 | Raduńska 44a | x | przyłacze DN 32 stal, stan dobry????? | 2. wykop montażowy 1,5x1,5 m 2. odłączenie przyłącza DN 32 3. podłączenie istniejącego przyłącza po wykonaniu robót. 4. montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 | kpl | 1
14 | 15 | Raduńska (44) | wiązka kabli energetycznych | x | 1. wykop kontrolny 1,5x1,0m 2. sprawdzenie skrzyżowania | kpl | 1
15 | 16 | Raduńska | gaz 50 | x | 2. wykop kontrolny 1,5x1,0m 2. sprawdzenie skrzyżowania | kpl | 1
| 17 | Raduńska | kable telekomunikacyjne | x | 3. wykop kontrolny 1,5x1,0m 2. sprawdzenie skrzyżowania | kpl | 1
16 | 18 | Raduńska | gaz | x | 4. wykop kontrolny 1,5x1,0m 2. sprawdzenie skrzyżowania | kpl | 1
17 | 19 | Raduńska 42 | x | przył DN....0 stal, do wymiany | 1. wykop montażowy 1,5x1,5 m 2. odłączenie przyłącza DN 32 3. podłączenie istniejącego przyłącza po wykonaniu robót. Wymiana 4. montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 | kpl | 1
18 | 19-19a | Raduńska | x | przył DN....0 stal, do wymiany | 1. Przewiert, przecisk lub wykop otwarty. 2. Wykop otwarty L=1.0x1.0 m, 3. Zabezpieczenie nasadzeń przed uszkodzeniem. 4. Wykonanie przejscia szczelnego przez ścianę budynku dla DN 40 PE szt. 1 5. Wymiana przyłącza DN 32 na DN 40 PE L=11,0 m 6.Wykonanie gniazda wodomierzowego - kpl. 1 7. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej - kpl. 1 8. Montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 | kpl | 1
19 | 20 | Raduńska | komora KS 1600/2400 | x | 1. wykop montażowy 1,5x1,5m, 2. odłączenie i zaślepienie przyłącza DN 50 | kpl | 1
20 | 21 | Raduńska | telekom | x | 1. Podwieszenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabli telekomunikacyjnych | kpl | 1
21 | 22 | Raduńska | kabel energetyczny | x | Przejscie pod kablem energetycznym SN metodą bezwykopową | kpl | 1
22 | 23 | Raduńska | słup energet. | x | nie dotyczy - brak kolizji | x | x
23 | 24 | Raduńska | wodoc.DN 110 PE projekt 17385 | x
24 | 25 | Raduńska | wodociąg DN 800 | x | 1. wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu ustalenia skrzyżowania | kpl | 1
| 25-26 |  |  | wod DN 100
25 | 26 | Raduńska | x | wodociąg istn. DN 100 żel. | połączenie z wodoc istniejącym | kpl | 1
koniec
30 | 32 | Skrzyż. Raduńska Rubinowa | x | odgałęz. DN 100 do ul. Rubinowej | 1. wykop montażowy 2,5x2.5m 2. odłączenie i powtórne podłączenie wodociągu DN 100 w kierunku ul. Rubinowej 3. wymiana zasuwy DN 100 żel. na odgałęzieniu do ul. Rubinowej kpl. 1 4. montaż nowych zasuw DN 150 żel. na skrzyżowaniu kpl. 2 | kpl | 1
35 | 37 | Raduńska 28 | x | przył. DN20, stal, L=12.40m dobre | 1. wykop montażowy 1,5x1,0m, 2. odłączenie przyłącza DN 20 3. podłączenie istniejącego przyłącza 4. montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 | kpl | 1
36 | 38 | Raduńska 29 | x | przył. DN20, stal, L=6.75 m skorodow. | 1. wykop montażowy 1,5x1,0m, 2. odłączenie przyłącza DN 20 | kpl | 1
37 | 39 | Raduńska | KS 1600x2400 (komora) | x | 1. wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu ustalenia przebiegu wodociągu pomiędzy studniami rewizyjnymi kan.sanit. DN 300 i kan. sanit 1600x2400 | kpl | 1
38 | 40 | Raduńska | KS300 (studnia) | x | 1. wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu ustalenia przebiegu wodociągu pomiędzy studniami rewizyjnymi kan.sanit. DN 300 i kan. sanit 1600x2400 | kpl | 1
39 | 41 | Raduńska | x | odgał.na mostek nad Kan.Raduni DN 50 +zas | 1. wykop montażowy 1,5x2.0m 2. demontaż zasuwy DN 50 żel. na odgałęzieniu kpl. 1 3. montaż nowej zasuwy DN 50 zel. na skrzyżowaniu (od strony ul. Trakt św. Wojciecha) kpl. 1 | kpl | 1
40 | 42 | Raduńska | gaz DN150 | x | 1. wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu ustalenia skrzyzowania z gazociągiem | kpl | 1
41 | 43 | Raduńska | telekom | x | 1. przejscie pod kablem telekomunikacyjnym metodą bezwykopową | kpl | 1
42 | 44 | Raduńska 30 | x | przył.DN32,stal, stan dobry | 1. wykop montażowy 1,5x1,5m, 2. odłączenie przyłącza DN 32 3.podłączenie istniejącego przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej 4. montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 | kpl | 1
43 | 45 | Raduńska | x | hydrant podziemny DN 80, do wymiany | 1. wykop montażowy 1,5x2.0 m , 2. odłączenie hydrantu podziemnego DN 80 - 1 kpl. 3. demontaż hydrantu podziemnego DN 80 - 1 kpl 4. montaż nowego hydrantu podziemnego DN 80 wraz zasuwą, obudową,skrzynką i oznakowaniem - 1 kpl. | kpl | 1
46 | 48 | Raduńska | kabel na słupie | x | 1.przejscie pod kablem energetycznym metodą bezwykopową | kpl | 1
47 | 49 | Raduńska | bardzo dużo kabli | x | 1.przejscie pod kablem energetycznym metodą bezwykopową | kpl | 1
48 | 50 | Raduńska | Kd300 | x | 1. wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu ustalenia skrzyzowania z KD 300 | kpl | 1
49 | 51 | skrzyz. Raduńska / Szafirowa | x | odgał. DN 100 do ul. Szafirowej, | 1. wykop montażowy 2,5x2.5m 2.odłączenie i powtórne podłączenie wodociągu DN 100 w kierunku ul. Szafirowej 3. wymiana zasuwy DN 100 żel. na odgałęzieniu do ul. Szafirowej - kpl.1 4. Montaż zasuw DN 150 zel. Na nowym wodociągu - kpl. 2, | kpl | 1
50 | 16-16a | Raduńska 17 | 1. KS 1600x2400 2. KS 200 3.wodoc. DN 800 4. KS 300 5.en.elektr.-wiązka szt.3,szer 1,17m 6.gaz DN 100 7.telekom 8.en.elektr.1 kabel | przyłącze DN 32, stal, L=9.54 m | 1. Przewiert, przecisk lub wykop otwarty. 2. Wykop otwarty L=1.0x1.0 m przy ścianie budynku. 3. Zabezpieczenie nasadzeń przed uszkodzeniem. 4. Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę budynku dla DN 40 PE szt. 1 5. Wymiana przyłącza DN 32 na DN 40 PE L=11,0 m 6.Wykonanie gniazda wodomierzowego za ścianą budynku - kpl. 1 7. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej - kpl. 1 8. Montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 - | kpl | 1
51 | 19-19a | Raduńska 18 | 1. Ks 1600x2400 2.Ks200 3.wodoc.DN800 4.Ks300 5.en.elektr.-wiązka szt.3,szer 1,37m 6.gaz DN100 7.telekom 8.en.elektr.1 szt. | przył DN20 stal, (przejście przez ścianę-25PE), do wymiany | Uwaga: Przebieg przyłącza zgodnie ze szicem SNG (na mapie jest źle naniesiony) 1. Przewiert lub przecisk przy ścianie budynku. 2. Wykop otwarty L=1.0x1.0 m przy ścianie budynku. 3. Zabezpieczenie nasadzeń przed uszkodzeniem. 4. Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę budynku dla DN 40 PE szt. 5. Wymiana przyłącza DN 32 na DN 40 PE L=18,0 m 6.Wykonanie gniazda wodomierzowego - kpl. 1 7. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej - kpl. 1 8. Montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 - | kpl | 1
52 | 21-21a | Raduńska 19 | 1. Ks 1600x2400 2.Ks200 3.wodoc.DN800 4.Ks300 5.en.elektr.-wiązka szt.4, 6.gaz DN100 7.telekom 8.gaz DN150? 9.en.elektr.1 szt. | przył DN50, stal, L= 11,44 skorodowane | 1. Przewiert lub przecisk. 2. Wykop otwarty L=1.0x1.0 m przy scianie budynku, 3.Zabezpieczenie nasadzeń przed uszkodzeniem. 4. Wykonanie przejscia szczelnego przez ścianę budynku dla DN 50 PE 5. Wymiana przyłącza DN 50 na DN 50 PE L=13,0 m 6.Wykonanie gniazda wodomierzowego - kpl. 1 7. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej - kpl. 1 8. Montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 | kpl | 1
53 | 35-35a | Raduńska 27 | 1. Ks 1600x2400 2.Ks300 3.en.elektr.-wiązka szt.3, 4.gaz DN100 5.telekom 6.en.elektr.1 szt. 7.gaz DN150 | przył.DN50,żel, skorodowane, L= 9.5 m | 1. Przewiert, przecisk lub wykop otwarty. 2. Wykop otwarty L=1.0x1.0 m, 3. Zabezpieczenie nasadzeń przed uszkodzeniem. 4. Wykonanie przejscia szczelnego przez ścianę budynku dla DN 40 PE szt. 1 5. Wymiana przyłącza DN 32 na DN 40 PE L=11,0 m 6.Wykonanie gniazda wodomierzowego - kpl. 1 7. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej - kpl. 1 8. Montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 | kpl | 1
54 | 38-38a | Raduńska 29 | 1. KS 1600x2400 2. KS 300 3. en.elektr.-wiązka szt.4, szer 4,49m 4. gaz DN100 5. telekom 6. en.elektr.-wiązka szt.2, 7. gaz DN150 | przył. DN20, stal, skorodowane | 1. Wymiana odcinka (do istniejacej studni wodomierzowej) przyłącza DN 32 na DN 40 PE L=8.30 m 2. Wykonanie gniazda wodomierzowego kpl. 1 w istn. studni wodomierzowej 3. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej - kpl. 1 4. Montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 - | kpl | 1
55 | 46- st wodom | Raduńska 34A | 1.KS 200 2.KS 1600x2400 3.gaz DN100 4.en.elektr wiązka 2 szt. 5. Kabel ośw. elektr.- 1 szt. | przył. DN 32 stal, L= 8,00 m skorodowane | 1. Przewiert, przecisk lub wykop otwarty. 2. Wykop otwarty L=1.0x1.0 m przy ścianie budynku, 3. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50, 1.5 m² 4. Wykonanie przejscia szczelnego przez ścianę budynku dla DN 40 PE szt.1 5. Wymiana przyłącza DN 32 na DN 40 PE L=9,0 m 6. Wykonanie gniazda wodomierzowego - kpl. 1 7. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej- kpl. 1 8. Montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 - | kpl | 1
56 | 47-47a | Raduńska 34 | 1.KS 200 2.KS 1600x2400 3.gaz DN100 4.en.elektr wiązka 2 szt. 5. Kabel ośw. elektr.- 1 szt. | przył. DN 32 stal, L= 6.55 m skorodowane | 1. Przewiert, przecisk lub wykop otwarty. 2. Wykop otwarty L=1.0x1.0 m przy ścianie budynku, 3. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50, 1.5 m² 4. Wykonanie przejscia szczelnego przez ścianę budynku dla DN 40 PE szt.1 5. Wymiana przyłącza DN 32 na DN 40 PE L=9,0 m 6. Wykonanie gniazda wodomierzowego - kpl. 1 7. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej- kpl. 1 8. Montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 - | kpl | 1
57 | ul. Raduńska |  |  |  | Tymczasowe zasilanie w wodę istniejacych budynków na czas wykonywania robót - rurociagi tymczasowe zasilające w wodę - inny sposób zabezpieczenia wody | kpl | 1
58 |  |  |  |  | Pozostałe koszty np. badania wody, badanie stopnia zagęszczenia gruntu, dokumentacja geodezyjna i inne. | kpl | 1
59 | RAZEM |  |  |  |  | x | x | x
60 | UWAGA : 1.Wykonanie wykopu na sieci wodociagowej i przyłączach obejmuje: wykonanie i zasypanie wykopu o gł. ok. 1.80 m z zagęszczeniem ręcznym i mechanicznym, wykonanie szalunków, ogrodzenie wykopu, odtworzenie istniejącej nawierzchni. 2. W miejscach wykonywania wykopów należy wykonać pomiar zagęszczenia gruntu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 3.Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót. 4. Rzędne wierzchu skrzynek zasuw należy ustalać na roboczo w trakcie realizacji robót z ZDIZ w Gdańsku z uwagi na konieczność dopasowania do nawierzchni drogowej

## Rad -et4
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY RADUŃSKIEJ W GDAŃSKU od ul. Szafirowej (punkt 1) do mostu nad Potokiem Oruńskim (punkt 26)
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ROBÓT - FORMULARZ CENOWY
lp. | Stan istniejacy |  |  |  | zakres robót do wykonania
| węzeł/ odcinek | lokalizacja | skrzyżowanie | odgałęzienie | opis robót do wykonania | jm | ilość | cena | wartość
1 | 1--26 | ul. Raduńska | x | x | 1. Wymiana wodociągu DN 150 żel. na DN 160 PE metodą crackingu statycznego | mb | 190
2 | 1 | skrzyżowanie Raduńska/ Szafirowa | x | x | 1. wykop montażowy 1,5x1,5m, 2. rozłączenie wodociągu DN150 żel i DN 160PE; 3. zaślepienie wodociągu DN 160 PE; 4. połączenie wodociągów DN 160 PE po wykonaniu robót ./. | kpl | 1
3 | 2 | Raduńska | sieci gazowe DN50+DN100 | x | 1. wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu zlokalizowania ./. | kpl | 1
4 | 3 | nie występuje
5 | 4 | Raduńska 36 | x | przyłacze DN 32(50)stal, stan dobry | 1. wykop montażowy 1,5x1,5 m 2. odłączenie przyłącza DN 32 3. podłączenie istniejącego przyłącza po wykonaniu robót. 4. montaż obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 ./. | kpl | 1
6 | 5 | Raduńska 37 | x | przyłacze DN 20(32) stal do bud.37 | 1. wykop montażowy 1,5x1,0 m 2. odłączenie i zaślepienie nieczynnego przyłącza DN 32 | kpl | 5
7 | 5-5a | Raduńska 37 |  | przyłacze DN 20(32) stal do bud.37 | 1. Wykop otwarty w jezdni i chodniku L=12,0m. 2. Wykop otwarty przy scianie budynku 1.0x1.0 m, 3. Zabezpieczenie nasadzeń przed uszkodzeniem. 4. Wykonanie przejscia szczelnego przez ścianę budynku dla DN 40 PE szt. 1 5. Wymiana przyłącza DN 32 na DN 40 PE L=11,0 m 6.Wykonanie gniazda wodomierzowego - kpl. 1 7. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej - kpl. 1 8. Wymiana obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 ./. | kpl | 1
8 | 6 |  | brak | hydrant podziemny DN 80 | Wymiana hydrantu - | kpl | 1
9 | 7 | Raduńska |  | przył.DN32, nieczynne | 1. wykop montażowy 1,5x1,0 m 2. odłączenie i zaślepienie nieczynnego przyłącza DN 32 | kpl | 1
10 | 8 | Raduńska | kanał deszczowy DN250 | x | wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu zlokalizowania | kpl | 1
11 | 9 | Raduńska | kable energetyczne | x |  | kpl | 1
12 | 9b | Raduńska | KS 1600x2400 | x | wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu zlokalizowania ./. | kpl | 1
13 | 10 | Raduńska (40) | KS 250 | x | wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu zlokalizowania | kpl | 1
14 | 11 | Raduńska (40) | przyłacze gazowe dn65 | x | wykop kontrolny 1,5x1,0m w celu zlokalizowania | kpl | 1
15 | 12 | Raduńska 40 | x | przyłącze DN50 do bud 40, | 1. wykop montażowy 1,5x1,5 m 2. odłączenie przyłącza DN 50 ./. | kpl | 1
16 | 12-12a | Raduńska 40 | x | przyłącze DN 50 do bud nr 40 | 1. Wykop otwarty w jezdni i chodniku L=9,0m. 2. Wykop otwarty przy scianie budynku 1.0x1.0 m, 3. Zabezpieczenie nasadzeń przed uszkodzeniem. 4. Wykonanie przejscia szczelnego przez ścianę budynku dla DN 40 PE szt. 1 5. Wymiana przyłącza DN 32 na DN 40 PE L=11,0 m 6.Wykonanie gniazda wodomierzowego - kpl. 1 7. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej - kpl. 1 8. Wymiana obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 ./. | kpl | 1
17 | 13 | Raduńska 44a | x | przyłacze DN 32 stal, stan dobry | 1. wykop montażowy 1,5x1,5 m 2. odłączenie przyłącza DN 32 3. podłączenie istniejącego przyłącza po wykonaniu robót. 4. montaż istniejacej obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 ./. | kpl | 1
18 | 14 | Raduńska 44 | x | przyłacze DN 32 stal, stan dobry | 1. wykop montażowy 1,5x1,5 m 2. odłączenie przyłącza DN 32 3. podłączenie istniejącego przyłącza po wykonaniu robót. 4. montaż istniejacej obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 ./. | kpl | 1
19 | 15 | Raduńska- przed bud. 44 | wiązka kabli energetycznych | x | 1. wykop kontrolny 1,0x1,0m 2. sprawdzenie skrzyżowania ./. | kpl | 1
20 | 16 | Raduńska- przed bud. 42 | gazociąg DN 50 | x | 1. wykop kontrolny 1,0x1,0m 2. sprawdzenie skrzyżowania ./. | kpl | 1
21 | 17 | Raduńska- przed bud. 42 | kable telekomunikacyjne | x | 1. wykop kontrolny 1,0x1,0m 2. sprawdzenie skrzyżowania ./. | kpl | 1
22 | 18 | Raduńska- przed bud. 42 | gazociąg DN 65 | x | 1. wykop kontrolny 1,1x1,0m 2. sprawdzenie skrzyżowania ./. | kpl | 1
23 | 19 | Raduńska 42 | x | przył DN 50 stal, niezinwentaryzowane do wymiany | 1. wykop montażowy 1,5x1,5 m 2. odłączenie przyłącza DN 50 ./. | kpl | 1
24 | 19-19a | Raduńska | x | niezinwentaryzowane | 1. Wykop otwarty w jezdni i chodniku L=5,0 m. 2. Wykop otwarty przy scianie budynku 1.0x1.0 m, 3. Zabezpieczenie nasadzeń przed uszkodzeniem. 4. Wykonanie przejscia szczelnego przez ścianę budynku dla DN 40 PE szt. 1 5. Wymiana przyłącza DN 50 na DN 40 PE L=7,0 m 6.Wykonanie gniazda wodomierzowego - kpl. 1 7. Podłączenie przyłącza do wykonanej sieci wodociągowej - kpl. 1 8. Wymiana obudowy, skrzynki zasuwy wraz z oznakowaniem - kpl. 1 ./. | kpl | 1
25 | 20 | Raduńska- przed bud. 42 | komora KS 1600/2400 | x | 1. wykop kontrolny 1,1x1,0m 2. sprawdzenie skrzyżowania ./. | kpl | 1
26 | 21 | Raduńska- przed bud. 42 | wiazka kabli telekom. | x | 1. wykop kontrolny 1,0x1,0m w celu zlokalizowania ./. | kpl | 1
27 | 22 | Raduńska- przed bud. 42 | kabel energetyczny | x | 2. wykop kontrolny 1,0x1,0m w celu zlokalizowania ./. | kpl | 1
28 | 24 | Raduńska | projekt nr 17385 wodociągu DN 110 PE | x | brak | x | 0
29 | 25 | Raduńska | wodociąg DN 800 | x | 1. wykop kontrolny 1,0x1,0m w celu ustalenia skrzyżowania ./. | kpl | 1
30 | 26 | Raduńska - most nad Potokiem Oruńskim | zasuwa przed mostem | wodociąg DN 100 żel. | 1. wykop montażowy 1,5x1,0 m w jezdni przed konstrukcją mostu 2. rozłączenie wodociągu przed zasuwą - w jezdni przed konstrykcją mostu 3. połączenie z istniejącym wodociągiem ./. | kpl | 1
31 |  |  |  |  | Tymczasowe zasilanie w wodę istniejących budynków na czas wykonywania robót - rurociagi tymczasowe zasilające w wodę - inny sposób zabezpieczenia wody | kpl | 1
32 |  |  |  |  | Pozostałe koszty np. dokumentacja powykonawcza, przygotowanie informacji do sporzadzenia dowodów OT, badania wody, badanie stopnia zagęszczenia gruntu i inne. | kpl | 1
33 |  |  |  |  | Dokumentacja powykonawcza geodezyjna - uwaga: kwota tej pozycji nie może być mniejsza niż 5% całkowitej ceny oferty netto. | kpl | 1
34 | RAZEM |  |  |  |  | x | x | x
35 | UWAGA : 1.Wykonanie wykopu na sieci wodociagowej i przyłączach obejmuje: wykonanie i zasypanie wykopu o gł. ok. 1.80 m z zagęszczeniem ręcznym i mechanicznym, wykonanie szalunków, ogrodzenie wykopu, odtworzenie istniejącej nawierzchni. 2. W miejscach wykonanych wykopów należy wykonać pomiar zagęszczenia gruntu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 3.Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót. 4. Rzędne wierzchu skrzynek zasuw należy ustalać na roboczo w trakcie realizacji robót z ZDIZ w Gdańsku z uwagi na konieczność dopasowania do nawierzchni drogowej